Załącznik nr 2-2

Sposób przeliczenia poziomu hałasu w odległości 7m od źródła na poziom mocy akustycznej tego źródła:

- Przeliczenie poziomu hałasu w odległości 7 m na poziom hałasu w odległości odniesienia równej 1 m od urządzenia według wzoru:

LA(1m)=LA(7m)+ΔLr    [dB]

gdzie:

ΔLr – poprawka uwzględniająca wpływ odległości

ΔLr=20logrr0  [dB]

gdzie:

r – odległość środka źródła punktowego od punktu obserwacji [m],

r0 – odległość odniesienia równa 1m.

Dla odległości 7 m poprawka  ΔLr=20logrr071dB

Poziom hałasu w odległości 1 m od urządzenia wynosi:

- dla wentylatora Ziehl-Abegg  o średnicy 0,50m:	LA(1m) = 54 dB + 16,9 dB = 70,9 dB

- dla wentylatora o średnicy 0,71m:			LA(1m) = 56 dB + 16,9 dB = 72,9 dB

- Przeliczenie poziomu hałasu w odległości 1 m od urządzenia na poziom mocy akustycznej:

Dla źródeł wszechkierunkowych poziom mocy akustycznej można obliczyć według poniższego wzoru (PN-84/N-01332) wskazanego w załączniku 2 Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” (wzór Z.2.1):

LW=Lm+10logSS0  [dB]

gdzie:

LW – poziom mocy akustycznej maszyny lub urządzenia [dB],

Lm – średni poziom dźwięku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny lub urządzenia, lecz nie większej niż 2m [dB],

S – pole powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny lub urządzenia [m2]

S0 - pole powierzchni odniesienia równa S0 = 1 m2

Dla wentylatorów stosujemy poniższy wzór na S dla powierzchni półsfery o promieniu d, gdzie d - odległość od wentylatora, w której zmierzono poziom dźwięku:

S=2⋅π⋅d2

Dla odległości d = 1m od urządzenia:

S=2⋅3,14⋅(1m)2=6,28m2≈6,3m2

Poziom mocy akustycznej wentylatorów wynosi:

- dla wentylatora Ziehl-Abegg  o średnicy 0,50m:

LW LA(1m) + 10 log 6,3  = 70,9  dB + 10 log 6,3  = 78,9 dB

- dla wentylatora o średnicy 0,71m:

LW LA(1m) + 10 log 6,3  = 72,9  dB + 10 log 6,3  = 80,9 dB ≈ 81 dB